OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22 maja 2026 r., na realizację zamówienia pn.: 
„Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, finansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021–2027, 
Priorytet II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”

składam ofertę następującej treści:

- Dane Wykonawcy/Wykonawców:

- Wykonawca reprezentowany przez (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/-ów):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Pełna nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Adres siedziby:

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

- NIP: …………………………………………………,	REGON: …………………………………………………

- Dane do kontaktu:

tel. 		........................................................

e-mail: 	........................................................

- Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………

- Adres do doręczeń (jeżeli inny niż w pkt 3):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………

- OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / CENA:

- Oferuję/Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie wymagane parametry techniczne oraz pozostałe warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym, za łączną cenę:

| Netto w wysokości | ………………………. zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT w wysokości | ………………………. zł |  |
| Brutto w wysokości | ………………………. zł | (słownie: ............................................................ złotych 00/100) |

- Oświadczam(-y), że oferowany sprzęt/urządzenia będą objęte gwarancją, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez okres ………………………….. miesięcy.

- Oświadczam(-y), iż serwis gwarancyjny realizowany będzie przez:

zasoby własne Wykonawcy: Adres stałej bazy serwisowej dedykowanej do obsługi zamówienia: ………...................................................

podmiot zewnętrzny (podwykonawcę): Pełna nazwa podmiotu: ........................................................................................................................................ NIP oraz adres podmiotu: .................................................................................................................................... Adres stałej bazy serwisowej dedykowanej do obsługi zamówienia: .............................................................

- Zobowiązuję(-emy) się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie oraz na warunkach określonych 
w Zapytaniu Ofertowym.

- Akceptuję(-emy), iż rozliczenie i zapłata będą następować zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy.

- Szczegółowe informacje o ofercie (specyfikacja techniczna):

Prawą kolumnę poniższej tabeli należy wypełnić w sposób jednoznaczny poprzez podanie konkretnych oferowanych parametrów technicznych lub wpisanie deklaracji „spełnia” lub „nie spełnia”.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty przedmiotowe potwierdzające, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania minimalne określone przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Dokumentami potwierdzającymi (dowodami) mogą być w szczególności: karty katalogowe urządzeń, opisy techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, oświadczenia producenta lub inne materiały umożliwiające jednoznaczną weryfikację zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami.

- Agregat prądotwórczy o mocy 60 kVA / 48 kW

| Nazwa / model urządzenia | Ilość | Wartość netto | Wysokość podatku VAT ........... % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 szt. | ………………………. zł | ………………………. zł | ………………………. zł |

| Opis oraz minimalne wymagania techniczne Zamawiającego |  | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Kategoria / Parametr | Wymaganie minimalne |  |
| 1. Moc | Moc znamionowa (PRP) 60 kVA (cos φ = 0,8); Moc czynna 48 kW |  |
| 2. Parametry wyjściowe | Napięcie 400/230V, częstotliwość 50 Hz, 3-fazowy, stabilność napięcia 1% (wyposażony w układ AVR). |  |
| 3. Silnik | Wysokoprężny (Diesel), 1500 obr./min, rozruch elektryczny, zasilany olejem napędowym. Elektroniczna regulacja obrotów. |  |
| 4. Prądnica | Wymaga się zastosowania synchronicznej, samowzbudnej prądnicy bezszczotkowej w wykonaniu przemysłowym, zapewniającej stabilność napięcia na poziomie ±1% oraz sprawność na poziomie 90% (±3 punkty procentowe). Uzwojenia powinny być wykonane z kabli miedzianych lub materiałów równoważnych, gwarantujących ciągłą, nieprzerwaną pracę urządzenia przez minimum 7 godzin bez konieczności wykonywania czynności serwisowych. |  |
| 5. Obudowa i hałas | Dźwiękochłonna (wyciszona), odporna na warunki atmosferyczne (do pracy na zewnątrz), poziom hałasu nie większy niż 75 dB(A) w odległości 7 m. Oświetlenie serwisowe wewnątrz obudowy agregatu. |  |
| 6. Konstrukcja | Rama stalowa, antywibracyjna, zintegrowany w ramie zbiornik paliwa. |  |
| 7. Automatyka SZR/ATS | Układ SZR z trybami pracy: AUTO/MAN/TEST/OFF, praca bezobsługowa, automatyczny start agregatu i przejęcie obciążenia po zaniku napięcia z sieci. Zamawiający wymaga, aby układ SZR był zintegrowany z agregatem. |  |
| 8. Sterowanie | Sterownik mikroprocesorowy z interfejsem w języku polskim, wyświetlacz LCD, rejestr zdarzeń dostępny z poziomu panelu sterowania, port komunikacyjny LAN ze wsparciem protokołu Modbus TCP/IP oraz możliwość rozbudowy o moduł GSM. |  |
| 9. Zabezpieczenia | Nadprądowe, zwarciowe, ciśnienie oleju, temperatura, wyłącznik awaryjny (E-STOP). |  |
| 10. Gwarancja | Minimum 2 lata (24 miesiące) gwarancji producenta na cały agregat. |  |
| 11. Serwis - Reakcja | Wymóg bezwzględny: Czas reakcji serwisu do 1 godziny na miejscu u Zamawiającego przez autoryzowany serwis producenta. |  |
| 12. Wsparcie | Wsparcie techniczne (telefoniczne/mailowe) dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. |  |
| 13. Odbiór i montaż | Dostawa na miejsce posadowienia, montaż, pierwsze uruchomienie, testy przełączania SZR oraz konfiguracja/testy komunikacji LAN wykonane przez Wykonawcę. |  |

- Agregat prądotwórczy o mocy 40 kVA / 32 kW

| Nazwa / model urządzenia | Ilość | Wartość netto | Wysokość podatku VAT ........... % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 szt. | ………………………. zł | ………………………. zł | ………………………. zł |

| Opis oraz minimalne wymagania techniczne Zamawiającego |  | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Kategoria / Parametr | Wymaganie minimalne |  |
| 1. Moc | Moc znamionowa (PRP) 40 kVA (cos φ = 0,8); Moc czynna 32 kW |  |
| 2. Parametry wyjściowe | Napięcie 400/230V, częstotliwość 50 Hz, 3-fazowy, stabilność napięcia 1% (wyposażony w układ AVR). |  |
| 3. Silnik | Wysokoprężny (Diesel), 1500 obr./min, rozruch elektryczny, zasilany olejem napędowym. Elektroniczna regulacja obrotów. |  |
| 4. Prądnica | Wymaga się zastosowania synchronicznej, samowzbudnej prądnicy bezszczotkowej w wykonaniu przemysłowym, zapewniającej stabilność napięcia na poziomie ±1% oraz sprawność na poziomie 90% (±3 punkty procentowe). Uzwojenia powinny być wykonane z kabli miedzianych lub materiałów równoważnych, gwarantujących ciągłą, nieprzerwaną pracę urządzenia przez minimum 7 godzin bez konieczności wykonywania czynności serwisowych. |  |
| 5. Obudowa i hałas | Dźwiękochłonna (wyciszona), odporna na warunki atmosferyczne (do pracy na zewnątrz), poziom hałasu nie większy niż 75 dB(A) w odległości 7 m. Oświetlenie serwisowe wewnątrz obudowy agregatu. |  |
| 6. Konstrukcja | Rama stalowa, antywibracyjna, zintegrowany w ramie zbiornik paliwa. |  |
| 7. Automatyka SZR/ATS | Układ SZR z trybami pracy: AUTO/MAN/TEST/OFF, praca bezobsługowa, automatyczny start agregatu i przejęcie obciążenia po zaniku napięcia z sieci. Zamawiający wymaga, aby układ SZR był zintegrowany z agregatem. |  |
| 8. Sterowanie | Sterownik mikroprocesorowy z interfejsem w języku polskim, wyświetlacz LCD, rejestr zdarzeń dostępny z poziomu panelu sterowania, port komunikacyjny LAN ze wsparciem protokołu Modbus TCP/IP oraz możliwość rozbudowy o moduł GSM. |  |
| 9. Zabezpieczenia | Nadprądowe, zwarciowe, ciśnienie oleju, temperatura, wyłącznik awaryjny (E-STOP). |  |
| 10. Gwarancja | Minimum 2 lata (24 miesiące) gwarancji producenta na cały agregat. |  |
| 11. Serwis - Reakcja | Wymóg bezwzględny: Czas reakcji serwisu do 1 godziny na miejscu u Zamawiającego przez autoryzowany serwis producenta. |  |
| 12. Wsparcie | Wsparcie techniczne (telefoniczne/mailowe) dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. |  |
| 13. Odbiór i montaż | Dostawa na miejsce posadowienia, montaż, pierwsze uruchomienie, testy przełączania SZR oraz konfiguracja/testy komunikacji LAN wykonane przez Wykonawcę. |  |

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

Oświadczam(-y), że:

- oferowana cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty prac niewymienionych w dokumentach zamówienia, lecz koniecznych do jego realizacji, a także wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,

- oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym,

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i wzorem umowy stanowiącym integralną część zapytania ofertowego i akceptuję bez zastrzeżeń zawarte w nich postanowienia,

- posiadam wymagane kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do realizacji zamówienia,

- zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami należytej staranności,

- jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- uważam się związany niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert,

- zapoznałem się z klauzulą informacyjną zawartą w zapytaniu ofertowym i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem,

- jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT (niepotrzebne skreślić),

- Przystępując do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym oraz nie jest podmiotem powiązanym 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo*

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia,

  - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Oświadczam, że podmiot, w imieniu którego składane jest oświadczenie nie podlega wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229.1 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 
23 października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających 
w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 2033 z 23.10.2025), dalej: rozporządzenie 2025/2023.

Oświadczam, że w stosunku do wykonawcy, w imieniu którego składane jest oświadczenie, nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514 t.j.).

- ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w umowie i zapytaniu ofertowym.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: ........................................................ tel. ............................ e-mail ............................... (wypełnić, jeżeli inna niż w sekcji I).

- Podwykonawstwo:

Oświadczam(y), że zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| Lp. | Część zamówienia | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli.

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRSIE WYPEŁNIENIA OBOWIAZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* 	W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Spis treści:

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (należy wymienić wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty):

- ………………………….………………………………………………………,

- ………………………….………………………………………………………,

- ………………………….………………………………………………………,

| ................................................................. (miejscowość i data) | ............................................................................. (podpis Wykonawcy) |
| --- | --- |

- Jeżeli dotyczy w formularzu należy wypełnić (uzupełnić), wszystkie miejsca wskazane (wykropkowane) „..............” lub przeznaczone 
do wypełnienia.

Należy powielić odpowiednią liczbę razy, w zależności od potrzeb.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2025/2023 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub;

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego 
na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)	wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2023 poz. 1124 t.j.)   jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana 
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U.2023 poz. 120 t.j.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Formularz oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu w obrocie prawnym albo działających na podstawie stosownego pełnomocnictwa.